深圳园区运维日报 2026-01-21

报告生成时间：2026-01-21 22:11:32

数据中心名称/区域：深圳园区

统计时间范围：2026-01-21 00:00:00 - 22:11:32

- PUE情况

数据解读

- 数据总览：今日PUE值从1.15起步，整体呈先升后降态势，午后达峰值后回落，反映负载高峰时段能效压力集中。

- 关键特征：

  - 13:00出现全天最高PUE值1.55，较凌晨低谷1.15急剧上升35%，为显著能效恶化窗口

  - 14:00后PUE值未再突破峰值，且波动收窄，显示高负载后系统趋于阶段性稳定

- 机房负荷情况

| 机房 | 总功率(kW) |
| --- | --- |
| 1F-IT机房101 | 194 |
| 1F-IT机房102 | 231 |
| 1F-IT机房103 | 214 |
| 2F-IT机房201 | 238 |
| 2F-IT机房202 | 225 |
| 2F-IT机房203 | 272 |
| 2F-IT机房204 | 283 |
| 2F-IT机房205 | 269 |

数据解读

- 数据总览：共8个机房功率值分布在194–283 kW之间，整体处于普通与高密度机房典型范围。

- 关键特征：

  - 2F-IT机房204功率最高（283 kW），显著高于其他机房，为全网峰值。

  - 1F-IT机房101功率最低（194 kW），低于其他机房约20%以上，形成明显低谷。

- 分析推断：

  - 2F-IT机房204 可能部署了高密度设备，需关注散热与供电冗余风险。

  - 1F-IT机房101 功率偏低，可能存在资源闲置或负载未均衡，建议评估容量利用率。

三、告警详情

- 告警概况

数据解读

- 数据总览：1月21日告警共168条，其中严重等级156条，紧急等级12条，均已按处理状态细分。

- 关键特征：

  - 严重等级告警中已处理占比达93.59%，处理效率显著高于紧急等级。

  - 紧急等级告警中处理中占比8.33%，虽绝对值低，但相对比例高于严重等级。

- 分析推断：

  - 严重告警处理闭环率高，反映核心系统响应机制成熟，但需关注剩余6.41%未闭环项是否积压。

  - 紧急告警处理中比例相对更高，可能存在响应资源紧张或优先级冲突，需警惕潜在延误风险。

2. 告警来源分析

数据解读

- 数据总览：当日告警共168条，主要集中在温湿度传感器、冷冻水型精密空调和交流电量仪三类设备。

- 关键特征：

  - 温湿度传感器告警占比超五成（55.95%），为绝对主导来源。

  - 冷冻水型精密空调告警占比23.21%，为第二高发设备，其余设备占比均低于3%。

- 分析推断：

  - 温湿度传感器告警高度集中，可能反映环境监控点位敏感、部署密集或校准异常，需重点排查传感器稳定性。

  - 精密空调告警次高，结合其关键制冷功能，建议优先核查空调运行参数与制冷链路异常关联性。

四、结论与建议

- 运行状态总结：整体运行基本稳定；2F-IT机房204功率达283 kW为峰值，1F-IT机房101低至194 kW形成显著差异；告警处理效率高，但温湿度传感器告警占比超55%，紧急告警仍有处理中项。

- 需关注问题

  - 2F-IT机房204功率最高（283 kW），存在散热与供电冗余风险

  - 1F-IT机房101功率偏低（194 kW），疑似资源闲置或负载不均

  - 温湿度传感器告警占比55.95%，疑似误报或校准失效

  - 紧急告警仍有8.33%处理中，存在响应延迟风险

- 优化建议

  - 对2F-IT机房204开展负载核查，优化高密度设备分布

  - 评估1F-IT机房101资源利用率，推动负载均衡

  - 校准或更换高频误报温湿度传感器，复核部署合理性

  - 立即闭环紧急告警，分析处理阻塞环节，提升响应优先级机制